Návod pro kontinuální snímač hladiny – kapacitní

Základní popis:

Snímač připojíme na napájecí napětí (analogový vstup proudové smyčky) 7 – 28 Vss.

K dispozici je nastavovací menu obsahující dvě úrovně. Vstup do menu je možný přes tlačítko umístěné na desce plošných spojů (dostupné po sejmutí horního krytu) nebo prostřednictvím programovacího vodiče a to jeho spojením s napájecím vodičem U+ nebo U-. Možnost programování za pomocí vodiče U+ nebo U- je uvedena na štítku zařízení.

Způsob programování:

Programování se provádí krátkým stiskem tlačítka nebo krátkým spojením vodičů s délkou trvání cca 400 ms, tedy s frekvencí 2 – 3 Hz (2 x až 3 x za sekundu). Vždy při novém programování rozsahů, kdy dojde ke změně požadavku na spodní úroveň (4 mA) je potřeba naprogramovat spodní hladinu (úroveň) 4 mA a pak teprve horní hladinu (úroveň) 20 mA. V případě zachování spodní úrovně 4 mA a potřebě změny pouze horní úrovně 20 mA je možné programovat pouze horní úroveň.

Význam jednotlivých povelů:

Při zadávání povelů vždy odpoví dioda LED odpovídajícím počtem bliknutím. Např. 2x click = 2x bliknutí diody LED. Podržení tlačítka 5s = svit diody LED po dobu 5s. V případě špatného povelu dioda LED odpoví nesprávným počtem bliknutí, případně se nerozsvítí vůbec.

User mode – uživatelský mód

// 2 kliky = nastavení 0.2V na D/A (4 mA) s měřenou kapacitou

// 3 kliky = nastavení 1V na D/A (20 mA) s měřenou kapacitou

// 5 kliků = přednastavená hodnota

// Programovat lze i inverzně (se zvětšující se hladinou proud  klesá)

Service mode – servisní mód

5 - 6 sekund držené tlačítko = vstup do servisního módu

// LED se rozsvítí – odpoví 5s svitem

// 2 kliky = nastavení 0.2V na D/A (bez měření kapacity - natvrdo)

Slouží pro kalibraci výstupního převodníku za pomocí trimrů na desce plošných spojů.

// 3 kliky = nastavení 1V na D/A (bez měření kapacity - natvrdo)

Slouží pro kalibraci výstupního převodníku za pomocí trimrů na desce plošných spojů.

// 4 kliky = uložení kalibrace 4 mA s měřenou kapacitou – tzv. přednastavená hodnota

// 5 kliky = uložení kalibrace 20 mA s měřenou kapacitou - tzv. přednastavená hodnota

// Podržení 5 - 6 sekund - konec servisního módu nebo odpojením od zdroje.

Během programování nevypínat zdroj napájení, možnost odpojení zdroje ihned po dokončení programování. Po zapnutí zdroje se čidlo vždy přepne do režimu user mode. Hodnoty zůstávají zachovány.